АДМИНИСТРАЦИЯ ЕКАТЕРИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  07.02.2022 г. № 88 - Р

р.п. Екатериновка

Об актуализации схемы теплоснабжения

р.п. Екатериновка

На основании Федерального закона от 27.07.2020 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении" и постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2021 года № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", руководствуясь Уставом Екатериновского муниципального образования:

1.Актуализировать схему теплоснабжения р.п. Екатериновка на 2022 год согласно приложению №1.

2. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте администрации Екатериновского муниципального района;

3.Контрольза выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Екатериновского

муниципального района                                                                    С.Б. Зязин

Приложение № 1

к Распоряжению главы администрации

Екатериновского муниципального

района от 07.02.2022 г. № 88-Р

Схемы теплоснабжения р.п. Екатериновка.

Основанием для разработки схемы теплоснабжения р.п. Екатериновка является:

- Федеральный закон от 27.072010 года № 190 -ФЗ "О теплоснабжении";

- Генеральный план поселка.

1.Общие положения.

Схема теплоснабжения поселка - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития и вывода из эксплуатации с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

2. Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

1.Определить возможность отключения от сетей теплоснабжения объекта капитального строительства и организации из-за выхода такового за радиус эффективного теплоснабжения;

2.Повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

3.Минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

4.Обеспечение жителей р.п. Екатериновка тепловой энергией;

5.Улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития  коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

3.Пояснительная записка схемы теплоснабжения.

Р.п. Екатериновка основан в 1821 году. Первого января 1928 года Екатериновка была наречена районным центром. В 1958 году Екатериновка была переименована  в поселок городского типа. В нем насчитывалось двадцать одна улица и более пяти  тысяч жителей.

В 1960 году  к нашему району были присоединены часть сел Салтыковского и большинство населенных пунктов Бакурского районов.

В 1963 году район расформировали, одну часть передали Аткарску, другую - Ртищеву. В 1965 году снова восстановили в рамках1960 года.

В конце шестидесятых - начале семидесятых годов начала действовать асфальтированная дорога до Калининска, а оттуда до Саратова и Балашова, а позже прошла рядом с Екатериновкой бетонная трасса Тамбов - Саратов, т.е. создали  самые благоприятные условия для расширения и развития нашего поселка.

Площадь р.п. Екатериновка - 8,5 км2,

Население р.п. Екатериновка - 5693 чел.,

Имеются ж.д. станция,

Отклонение от московского времени, часы: 0,

Географическая широта: 51056',

Географическая долгота: 43030'.

Основные промышленные предприятия: ОАО "Екатериновская мука", ОАО "Екатериновский элеватор", ОАО "Заря" молокозавод,  функционируют строительные и дорожные организации.

Среднегодовая многолетняя температура воздуха составляет 4,3 0С. Самым  теплым месяцем является июль, средняя температура которого  колеблется  в пределах 16,90-17,80С. Средняя многолетняя температура зимы (январь) составляет (-)7,90- (-)8,70С. Число дней с отрицательной температурой во все часы суток-93.

4.Существующее состояние системы теплоснабжения.

Теплоснабжение общественной застройки на территории р.п. Екатериновка осуществляется по смешенной схеме. Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых  потребителей оборудованы  автономными газовыми теплогенераторами. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются  проточные  газовые  водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Крупные общественные здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к  централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. На территории р.п. Екатериновка функционирует 3 тепловых источника. Эксплуатацию котельных и прилегающих к ним тепловых сетей осуществляет ООО «Екатериновка-тепло».

Центральная котельная, являющаяся источником теплоснабжения «Администрации Екатериновского муниципального района», «здание МБОУ СОШ № l», «Здание Библиотеки, Управления культуры и кино», Котельная построена в 1968 году, установленное оборудование - 2 котла КСВ, 3 котла RSA-300, общей мощностью 2,0 Гкал в час. Теплотрасса, построенная в 1968 году, протяженностью 0,905 км, физически изношена на 70%, требует ремонта, На 1 января 2020 года присоединенная тепловая мощность котельной составляет 1,72 Гкал в час. Котельная №2 -РУС, являющаяся источником теплоснабжения « здание Администрации Екатериновского муниципального образования», «Судебный департамент», МКДОУ «Улыбка», «здание управления образования», « здание ПАО «Ростелеком» , АО «Почта России», Дом культуры. Котельная построена в 1986 году, установленное оборудование 3 котла «Бизон-400» общей мощностью 1,08 Гкал в час. Теплотрасса,  построенная в 1986 году, протяженностью 0,520 км, требует ремонта. На 1 января 2020 года присоединенная тепловая мощность котельной составляет 1,26 Гкал в час.

Котельная НГЧ, являющаяся источником теплоснабжения Здания «МБОУ СОШ № 2», дет. сад «Тополек». Котельная построена в 1984 году, установленное оборудование - 4 котла КОВ-100 общей мощностью 0,344 Гкал в час. Теплотрасса, построенная в 1984 году, протяженностью 0,205км требует ремонта. В 2013 году проведено техническое перевооружение котельной. На 1 января 2020 года присоединенная тепловая мощность котельной составляет 0,34 Гкал в час. Новое строительство многоквартирных жилых домов в р.п. Екатериновка не ведется. Подключение объектов потребления тепловой энергии теплоисточникам в ближайшее десятилетие не ожидается. 

                             4.1 Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в поселении с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной. 
     Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии. 
    Рад Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии B системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. B связи с этим проанализируем рентабельность использования котельной для подачи тепловой энергии в вышеуказанные многоквартирные жилые дома. 

                      4.2 Производственная себестоимость тепловой энергии.

| Наименование показателя | Значение, руб. |
| --- | --- |
| материалы | 300000 |
| запчасти | 0 |
| ГСМ | 36000 |
| Заработная плата | 2838554 |
|  | 0 |
| амортизация | 0 |
| Общехозяйственные расходы | 302795 |
| газ | 5228136 |
| электроэнергия | 698137 |
| теплоноситель | 58090 |
| связь | 30800 |
| система технического надзора | 0 |
| Страхование | 3960 |
| Заземление сигнализаторов | 0 |
| техническое обслуживание оборудования | 240000 |
| проверка счетчика, сигнализатора загазованности | 76000 |
| технический надзор | 0 |
| транспортный налог | 0 |
| экология | 36500 |
| Итого | 9848972 |

4.3 Сводные показатели эффективности котельных

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Существующие показатели установленной тепловой мощности, Гкал/час | 3,09 |
| Существующие показатели используемой тепловой мощности, Гкал/час | 3,09 |
| Существующие затраты тепловой мощности на собственные нужды источников тепловой энергии, Гкал/час | 25,85 |
| Перспективные затраты тепловой мощности на собственные нужды источников тепловой энергии, Гкал/час | 25,85 |
| Потери тепловой энергии через изоляцию тепловых сетей, Гкал | 209,9 |
| Потери тепловой энергии за счет потерь теплоносителя, Гкал | 218,68 |
| Потери тепловой энергии при передаче | 3,41% |
| Затраты существующей тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей | 0 |
| Затраты перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей | 0 |
| Нормативное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, м3/час | 0,43 |
| Фактическое потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, м3/час | 0,43 |
| Производительность одного подпиточного насоса, м3 | 20 |
| Энергоемкость одного подпиточного насоса, кВт | 2,2 |

4.4 Рентабельность использования централизованного отопления

| Выручка | 9878102 руб. |
| --- | --- |
| Себестоимость | 9848972 руб. |
| Прибыль | 29130,00 руб. |

5. Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии в 2020-2024

| № п/п | Адрес объекта | Ед. изм | Цели реализации мероприятий | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. |  |  | Финансовые потребности всего, тыс.руб. | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Центральная котельная №1 |  | Капитальный ремонт 2-х котлов КСВ-1,0 ГН | 1 | 20 21 | 20 22 | 20 23 | 300.00 | 20 21 | 20 22 | 20 23 |
| 2. | Техническое перевооружение котельной №2 РУС | кт | Капитальный ремонт 2-х котлов Бизон-400 | 1 |  |  |  | 50,00 |  |  |  |
| 3. | Техническое перевооружении котельной №3 НГЧ |  | Замена теплообмен-ников в 2-х котлов КОВ - 100 | 1 |  |  |  | 120,00 |  |  |  |

Приложение 1

ГРАФИК

зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха

(температурный график 95 – 70 0С)

| Температура наружного воздуха, Тнв0 С | Температура воды в подающей линии, Тп0 С |  |  | Температура воды в Обратной линии, То0 С |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Средняя | Минимальная | Максимальная | Средняя | Максимальная |
| 8 | 41 | 40 | 42 | 35 | 37 |
| 7 | 43 | 41 | 44 | 36 | 38 |
| 6 | 45 | 43 | 46 | 38 | 40 |
| 5 | 46 | 45 | 48 | 39 | 41 |
| 4 | 48 | 47 | 50 | 40 | 42 |
| 3 | 50 | 48 | 52 | 41 | 43 |
| 2 | 52 | 50 | 53 | 43 | 45 |
| 1 | 53 | 52 | 55 | 44 | 46 |
| 0 | 55 | 54 | 57 | 45 | 47 |
| -1 | 57 | 55 | 59 | 46 | 48 |
| -2 | 59 | 57 | 61 | 47 | 49 |
| -3 | 60 | 58 | 62 | 48 | 50 |
| -4 | 62 | 60 | 64 | 49 | 52 |
| -5 | 64 | 62 | 66 | 50 | 53 |
| -6 | 65 | 63 | 67 | 51 | 54 |
| -7 | 67 | 65 | 69 | 52 | 55 |
| -8 | 69 | 66 | 71 | 54 | 57 |
| -9 | 70 | 68 | 72 | 55 | 58 |
| -10 | 72 | 70 | 74 | 56 | 59 |
| -11 | 73 | 71 | 76 | 57 | 60 |
| -12 | 75 | 73 | 77 | 58 | 61 |
| -13 | 77 | 74 | 79 | 59 | 62 |
| -14 | 78 | 76 | 81 | 60 | 63 |
| -15 | 80 | 77 | 82 | 61 | 64 |
| -16 | 81 | 79 | 84 | 62 | 65 |
| -17 | 83 | 80 | 85 | 63 | 66 |
| -18 | 84 | 82 | 87 | 64 | 67 |
| -19 | 86 | 83 | 88 | 64 | 67 |
| -20 | 88 | 85 | 90 | 65 | 68 |
| -21 | 89 | 86 | 92 | 66 | 69 |
| -22 | 90 | 88 | 93 | 67 | 71 |
| -23 | 92 | 89 | 95 | 68 | 72 |
| -24 | 93 | 91 | 96 | 69 | 73 |
| -25 | 95 | 92 | 98 | 70 | 74 |